## Garde
CONFIG SITE MSC10
Sommaire
1 | Plans du site
2 | Equipement Environnement |  | Nom de site | MSC10
3 | NE implementation |  | Adresse | ZI Benboulaid Blida
4 | ATS _TGBT |  | Coodonnés GPS | 36.494599, 2,832377
5 | UPS |  | N° TEL Securité | 0782 29 32 75
6 | Transfo |  | INGENIEUR ENV | Sofiane MAHRIA
7 | Distribution AC
8 | GE
9 | Distribution DC
10 | PS
11 | CLIM
12 | SYST FIRE
13 | coffret des alarmes
14 | Consommation DC Box
15 | Sécurisation des équipements AC ondulé
16 | Spare
17 | Legacy Asset Inventory
18 | RBS
19 | Mise a jour

## Plan
1. PLAN RDC SWITCH
Salle énergie et batterie
1. PLAN 1ER ETAGE SWITCH (SALLE SWITCH ET SUPERVISION )
03. Réseau de terre salle
ENERGIE - BATTERIE
SALLE SWITCH

## Equipement Environnement
Equipement | Quantity | N° d'équipement par groupe | CARACTERISTIQUE |  | Date de MES
TRANSFORMATEUR | 1 | Tranformateur | MARQUE | MINEL TRNSFO | 2008
|  |  | N° DE SERIE | 144607
|  |  | Pays d'origine | YOGOSLAVIE
|  |  | TYPE | ALK 400-30
|  |  | Année de fabrication | 2006
|  |  | Année de mise en marche | 2008
|  |  | PUISSANCE Nominale | 630KVA
|  |  | Fréquence | 50HZ
|  |  | Genre | X
|  |  | Série | X
|  |  | Poids total | 1573KG
|  |  | Poids d'huile | 370KG
|  |  | Liquide isolant | ONAN
|  |  | Tension nominal:Primaire | 30KV
|  |  | Tension nominal:Secondaire | 400V
|  |  | Tension court circuit | 4.9%
|  |  | Symbole de couplage | Dyn11
Groupe éléctrogène | 2 | GE 01 | Marque | YANAN | 2025
|  |  | N° de série | PG25090013101
|  |  | Alternateur | YANAN
|  |  | Moteur | YANAN
|  |  | Puissance GE en KVA | 800 KVA
|  |  | H MARCHE | //
Groupe éléctrogène |  | GE 02 | Marque | YANAN | 2025
|  |  | N° de série | PG25090013099
|  |  | Alternateur | YANAN
|  |  | Moteur | YANAN
|  |  | Puissance GE en KVA | 800 KVA
|  |  | H MARCHE | 30h
CLIMATISEUR | 18 | Clim salle SWITCH | Marque | Stulz | 2019-06-01
|  |  | Quantity | 8
|  |  | Type | ASD522 AS
|  |  | Puissance | 35 kW
|  |  | N° Série | Module 01: 15023156 Module 02: 15023093 Module 03: 15023141 Module 04: 15023143 Module 05: 15023170 Module 06: 15023142
|  |  | Type de gaz | R410
|  | Clim salle energie | Marque | ENIEM | 2023
|  |  | Type | SPLIT
|  |  | Puissance | 60000 Btu/h
Puissance (kW)
|  |  | Quantity | 2
|  |  | N° Série | AQ18UGAN
|  |  | Type de gaz | R410
|  |  | Marque | ENIEM | 2023
|  |  | Type | SPLIT
|  |  | Puissance | 60000 Btu/h
Puissance (kW)
|  |  | Quantity | 2
|  |  | N° Série | AQ18UGAN
|  |  | Type de gaz | R410
|  |  | Marque | ENIEM | 2021
|  |  | Type | ASTF - H60A5/H
|  |  | Puissance | 60000 Btu/h
Puissance (kW)
|  |  | Quantity | 2
|  |  | N° Série | 1004/19
|  |  | Type de gaz | R22
UPS | 1 | UPS SOCOMEC | Marque | SOCOMEC | 2020
|  |  | Model | M4-S-200-83-0
|  |  | Puissance | 200 KVA
|  |  | N° Série | PD02703001
|  |  | Marque de batterie | Marathon
|  |  | Puissance de batterie | L12V190 190AH
|  |  | Nombre de batterie | 1 SET x 36 Bat
Redesseurs | 1 | Redresseur HUAWEI | Marque | HUAWEI | 2020
|  |  | Model | TP483000 D
|  |  | N° Série | 21010713296HH4000085
|  |  | Nbre module de redressement | 54
|  |  | Type de module | R48100G1
|  |  | Marque de batterie | Sonnenschein A602/2740
|  |  | Puissance de batterie | 2V 2750 AH
|  |  | Nombre de batterie | 3x24
Redesseurs | 1 | Redresseur HUAWEI | Marque | HUAWEI | 2018
|  |  | Model | TP483000 D
|  |  | N° Série | 21010713296HH4000085
|  |  | Nbre module de redressement | 54
|  |  | Type de module | R48100G1
|  |  | Marque de batterie | Sonnenschein A602/2740
|  |  | Puissance de batterie | 2V 2750 AH
|  |  | Nombre de batterie | 3x24
Acces system | 1 | Acces system | Marque | MERLIN GERIN | 2012
|  |  | Nbre de porte géré | 4
Acces Ext H2 | 1 | Extracteur H2 | Marque | OLDHAM | 2020
|  |  | Model | MS32 v2
|  |  | n serie | 2002148-027F
|  |  | Nbre EXTRACTEUR | 2
Système detection liquide | 1 | Système detection liquide | Marque | 11K | 2021
|  |  | Model | FG NET UNITE
|  |  | n serie | FGNETF001091
|  |  | Nbre Detecteur | 3
Extinguisher | 16 | Stingwitchers CO2 | Volume/poids | 2 Kg | 2007
6 Kg
10 Kg
|  |  | Quantité | 02 (02Kg)
09 (06Kg)
01 (10Kg)
|  |  | Type de contenu | CO2
|  | Stingwitchers Eau | Volume/poids | 50 L
09L
|  |  | Quantité | 2 (50L) 02 (09L)
|  |  | Type de contenu | Eau
Cammera surveillance | 1 | cammera | Marque | NetVu | 2016
|  |  | Camera installées | 8

## Poste Transfo
RETOUR
Trnansfo MSC10
Identification Sonelgaz
Composants poste transfo
Spare poste transfo
Plaque signalitique transfo
Photos
| Date dernière PM | 2022
Retour | Poste transfo MSC10 Blida
| MARQUE | MINEL-TRAFO
| N° DE SERIE | 52608
| Pays d'origine | SERBIE
| Année de fabrication | 2008
| Année de mise en marche | 1905-06-30
| PUISSANCE Nominale | 630 KVA
| TYPE | TRANSFORMATEUR IMMERGE
Retour | Identification Sonelgaz
N° Compteur Sonelgaz: 031361305911
N° poste (identification Sonelgaz): 899
Retour | Composant poste transfo
Disjoncteur :
Marque : MERLIN GERIN
Référence : Compact NS1000 In : 1000A
Numéro de série : //
Cellules :
Marque : SM6
Référence : U 36KV, Un170KVc In 400A 1s Isc 400A Ima 31.5KAc
Ith 12.5KA.
Retour | Spares:
Trois (03) Fusibles (60cm) pour cellule :
Marque : ITALWEBER
Référence : Un 36KV, In 16A, I1 31,5KA, Imin 60A
Retour | Plaque signalitique transfo
Retour | Photos

## GE
RETOUR
GE01 Principale
GE02 Secours
Photos
| SC | ACTIC
| Date dernière PM | 2022-12-13
GE 01 (Principale)
| Type de GE | YANAN
| Numéro de série | PG25090013101
| Type d'ATS | STAND BY 01
| Type de Moteur | YANAN
| Type de Génératrice | YANAN
| Date installation au MSC10 | 2025
| Provenance | CHINE
| RESEAU | 10.151.41.144
| CITERNE de gasoil restante | 1000 L
GE 02 SECOURS
| Type de GE | YANAN
| Numéro de série | PG25090013099
| Type d'ATS | STAND BY 01
| Type de Moteur | YANAN
| Type de Génératrice | YANAN
| Date installation au MSC15 | 2025
| Provenance | CHINE
| RESEAU | 10.151.41.145
| CITERNE de gasoil restante | 1000 L
Retour | Photos
| GE 01 (Principale) | GE 02
GE 01 (Secours)

## Clim
RETOUR
Clim MSC10
| Marque | Stulz
| Type | ASD 522 AS
| RESEAU | 10.151.41.190
| Gaz | R410a
| Mise en marche | 2019-07-01
| Nombre de module | 9
| Nombre de condenseur | 02 par modules
| Disposition condensseur | 12 a la térrase
| Protection clim | s/énergie TGBT Power room
| SC | ETP Bahri
| Date dernière PM | 2026-03-01
| Câble power | 4x16 mm²
| Protection | 80A différentielle (4P)
Condenseur KSV57A32P
| K | Type | K= condenseur à air
| S | Groupe de niveau acoustique | S: Standard
| V | Direction du flux d'air | V: vertical
| 57 | Puissance de condensation en kW | 57 kW
| A | Chassis | A: Aliminium
| 3 | Numéros de ventilateurs | 3
| 2 | Frigorigène | 2: R410A
| p | avec variateur de vitesse
| Stulz ASD | Mod 1 | Mod 2 | Mod 3 | Mod 4 | Mod 5 | Mod 6 | Mod 7 | Mod 8 | Mod 9 | Mod 10
Climatisation | Type | ASD 522 AS | ASD 522 AS | ASD 522 AS | ASD 522 AS | ASD 522 AS | ASD 522 AS | ASD 522 AS | ASD 522 AS | ASD 522 AS | ASD 522 AS
Switch | Gaz | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a
Serie n° : | bar: avec variateur de vitesse Mod 1 to avec variateur de vitesse Mod 10
| Etat | en marche | en marche | en marche | en marche | en marche | en marche | en marche | en marche | en marche | en marche
|  | Clim 01 & 02 | Clim02 | Clim03
| Type | avec variateur de vitesse Mod 1: STULZ ASD321 CYBER AIR; avec variateur de vitesse Mod 2: ENIEM 60000; avec variateur de vitesse Mod 3: samsun18000
Climatisation | Gaz | avec variateur de vitesse Mod 1: R 134 a; avec variateur de vitesse Mod 2: R 22; avec variateur de vitesse Mod 3: R 22
S/Energie | Serie n° : | avec variateur de vitesse Mod 1: MOD 01 : 156918. MOD 02 : 158586; avec variateur de vitesse Mod 2: 1004/19; avec variateur de vitesse Mod 3: AQ18UGAN
| Etat | avec variateur de vitesse Mod 1: en marche; avec variateur de vitesse Mod 2: en marche; avec variateur de vitesse Mod 3: en marche
|  | Clim 01 & 02 | Clim02
| Type | avec variateur de vitesse Mod 1: Eniem 24000; avec variateur de vitesse Mod 2: Eniem 60000
Climatisation | Gaz | avec variateur de vitesse Mod 1: R 22; avec variateur de vitesse Mod 2: R 22
S/Batterie | Serie n° : | avec variateur de vitesse Mod 1: mod 01 998/19 mod 02 16/07/0057; avec variateur de vitesse Mod 2: ASTW - H24B24/K
| Etat | avec variateur de vitesse Mod 1: en marche; avec variateur de vitesse Mod 2: en marche

## PS
LES PS MSC10 BLIDA
Configuration: 2PS Huawei avec partage de charge
| Information générale PS01 |  |  |  |  | Information générale PS02
| Marque PS | Huawei |  |  |  | Marque PS | Huawei
| Model | TP483000D |  |  |  | Model | TP483000D
| N° Série | TPR48302B-N20C3 |  |  |  | N° Série | TPR48302B-N20C3
| Nbre module de redressement | 52 modules/60 |  |  |  | Nbre module de redressement | 52modules/60
| Type de module | R48100G |  |  |  | Type de module | R48100G
| Marque de batterie |  |  |  |  | Marque de batterie
| Capacité de batterie | 2V 2738Ah |  |  |  | Capacité de batterie | 2V 2738Ah
| Nombre de SET batterie | 4 |  |  |  | Nombre de SET batterie | 4
| IP adresse PS Huawei 01 | 10.151.41.250 |  |  |  | IP adresse PS Huawei 01 | 10.151.41.251
| Alimentation AC PS01 Huawei |  |  |  |  | Alimentation AC PS02 Huawei
| Disjoncteur | 400A |  |  |  | Disjoncteur | 400
| Nombre de pôles | 4P |  |  |  | Nombre de pôles | 4P
| Section Câble | 120mm² souple |  |  |  | Section Câble | 120mm² souple
| Référence disjoncteur | PS HW TGBT1 |  |  |  | Référence disjoncteur | Q9 TGBT2
| DC Box et PDF connecté au PS01 |  |  |  |  | DC Box et PDF connecté au PS02
| DC Box & PDF | Fusible coté PS01 (A) | Départ | DC Cabinet | Position F | DC Box & PDF | Fusible coté PS02 (A) | Départ | DC Cabinet | Position F
| DC Box 01 (Tans 01) | 200 | 48 V "A" | DC2 | F14 | DC Box 01 (Tans 01) | 200 | 48 V "B" | DC2 | F14
| DC Box 03 (Tans 02) | 400 | 48 V "A" | DC 1 | F9 | DC Box 03 (Tans 02) | 400 | 48 V "B" | DC 1 | F9
| DC Box 04 (Vide) | 160 | 48 V "A" | DC2 | F28 | DC Box 04 (Vide) | 160 | 48 V "B" | DC2 | F27
| DC Box 05 (RNC ZTE) | 200 | 48 V "A" | DC 1 | F16 | DC Box 05 (RNC ZTE) | 200 | 48 V "B" | DC 1 | F16
| DC Box 06 (PSS36) | 400 | 48 V "A" | DC 2 | F1 | DC Box 06 (PSS36) | 500 | 48 V "B" | DC 2 | F1
| DC Box 07 (ZTE) | 250 | 48 V "A" | DC2 | F16 | DC Box 07 (ZTE) | 200 | 48 V "B" | DC2 | F16
| DC Box 08 (IP/MPLS Nokia) | 400 | 48 V "A" | DC 1 | F11 | DC Box 08 (IP/MPLS Nokia) | 400 | 48 V "B" | DC 1 | F11
| DC Box 09 (Vide) | 160 | 48 V "A" | DC1 | F17 | DC Box 09 (Vide) | 160 | 48 V "B" | DC1 | F17
| DC Box 10 (RNC Nokia) | 500 | 49 V "A" | DC2 | F3 | DC Box 10 (RNC Nokia) | 500 | 48 V "B" | DC2 | F3
| PDF TMSC | 500 | 48 V "A" | DC 1 | F1 | PDF TMSC | 500 | 48 V "B" | DC 1 | F1
| PDF DMSC (vide) | 500 | 48 V "A" | DC 2 | F8 | PDF DMSC | 500 | 48 V "B" | DC 2 | F8
| PDF IP/MPLS Huawei | 500 | 48 V "A" | DC 1 | F3 | PDF IP/MPLS Huawei | 500 | 48 V "B" | DC 1 | F3
| Batteries PS01 |  |  |  |  | Batteries PS02
| Marque |  |  |  |  | Marque
| Type de batteries |  |  |  |  | Type de batteries
| Fusible batterie |  |  |  |  | Fusible batterie
| Nombre de fusibles batteries |  |  |  |  | Nombre de fusibles batteries
| Nombre de SET |  |  |  |  | Nombre de SET
| Capacité des batteries |  |  |  |  | Capacité des batteries
| Date de d’installation | 2016-11-01 |  |  |  | Date de d’installation | 2016-11-01
| Autonomie | 8h PS01+PS02 |  |  |  | Autonomie | 8h PS01+PS02
| Câbles batterie vers PS01 | 2x240mm² (0V) 2x240mm² (48V) |  |  |  | Câbles batterie vers PS02 | 2x240mm² (0V) 2x240mm² (48V)
RETOUR | Photos
|  |  | PS 01 HUAWEI |  |  | charge actuelle 1928
|  |  | PS 02 HUAWEI |  |  | charge actuelle 1929

## UPS
RETOUR
LES UPS MSC10 BLIDA
Configuration:
| UPS | UPS 01 | UPS 02
| Marque | SOCOMEC | SOCOMEC
| Puissance | 200kva | 200kva
| Parall/single | Single | Single
| ENT/SORT | tri/tri | tri/tri
| Model | M4-S-200-83-0 | M4-S-200-83-0
| N° série | PD02703001 | PD02697001
| IP adresse | 10.151.41.101 | 10.151.41.102
| Batteries UPS | Batteries UPS 01 | Batteries UPS 02
| Marque | Maraton | Maraton
| Type | 12V 190 Ah | 12V 190 Ah
| Nbre de batterie par set | // | //
| Nombre de set bat | 1 | 1
| Total batteries | // | //
| Date mise en servise | 2020 | 2020
| Autonomie | 4h (tets) | 4h (tets)
| Remarques | RAS | RAS
Alimentation UPS01 SOCOMEC SOCOMEC 200 Kva
|  | INPUT | BY PASS
| Référence disjoncteur | Q1 | Q2
| Disjoncteur | 400A | 400A
| Nombre de pôles | 4P | 4P
| Section Câble | 120mm² souple | 120mm² souple
| TGBT | TGBT Power Room | TGBT Power Room
Alimentation UPS02 SOCOMEC 200 Kva
|  | INPUT | BY PASS
| Référence disjoncteur | Q3 | Q4
| Disjoncteur | 400A | 400A
| Nombre de pôles | 4P | 4P
| Section Câble | 120mm² souple | 120mm² souple
| TGBT | TGBT Power Room | TGBT Power Room

## ATS _TGBT
| ATS | [5 empty] | ATS 1200
| Emplacement salle ENERGIE SWITCH | [5 empty] | Emplacement salle ENERGIE SWITCH
| Ref | Type disjoncteur | Calibre (A) | Nb de poles | Destination |  | Ref | Type disjoncteur | Calibre (A) | Nb de poles | Destination
TGBT Arrivé GE / PT | Q01 | INS 630 | 630 | 4P | GE 01 CUMMINS 400 Kva | TGBT Arrivé GE / PT | Q01 | ABB1200 | 1200 | 4P | TGBT 1200
| SELECTEUR GE Q1 & Q2 | INS 630 | 630 | 4P | Selecteur GE 01 ou GE 02 |  | SELECTEUR GE Q1 & Q2 | INS 1000 | 630 | 4P | Socomec A
| Q02 | INS 630 | 25 | 4P | GE 02 SDMO 400 Kva |  | Q02 | INS 1000 | 25 | 4P | Socomec B
| Q03 | INS 630 | 400 | 4P | PT 400 Kva |  | Q03 | INS 1000 | 400 | 4P | PT 400 Kva
TGBT INV MAN/ AUT | INV AUTO | INS 630 | 630 | 4P | Invereseur AUTOMATIQUE | TGBT INV MAN/ AUT | INV AUTO | INS 630 | 630 | 4P | TGBT HTVAC
| INV MANU | INS 630 | 630 | 4P | Invereseur MANUEL |  | INV MANU | INS 630 | 630 | 4P | Invereseur MANUEL
TGBT Départ charge | SELECTEUR MANU & AUTO | INS 630 | 630 | 4P | Selecteur mode AUTO ou MANU
| Q04 | NS 630 N | 63 | 4P | Vers TGBT 01
| Q05 | C60N | 6 | 2P | PM 500 Secteur
| Q06 | C60N | 6 | 2P | PM 500 GE
| Q07 | C60N | 20 | 4P | Vers GE CUMMINS ( prechauffage )
TGBT 01 MERLIN GERIN
Emplacement salle ENERGIE SWITCH
| Ref | Type disjoncteur | Calibre (A) | Nb de poles | Destination
| QL | INS 630 | 630 | 4P | disjoncteur Principale
| QP | C60H | 25 | 4P | Parafoudre 40kA
| QA | NS400N | 400 | 4P | Vers TGBT 02
| QB | NS100N | 63 | 4P | Alimentation : Q10 , Q11 , Q12 , Q13
| QC | NS160N | 125 | 4P | Alimentation : Q07 , Q08 , Q09
| Q1 | NS250N | 250 | 4P | RESERVE
| Q2 | NS250N | 250 | 4P | RESERVE
| Q3 | NS250N | 250 | 4P | PS HUAWEI TP48300D
| Q4 | NS160N | 125 | 4P | RESERVE
| Q5 | NS160N | 125 | 4P | RESERVE
| Q6 | NS160N | 160 | 4P | RESERVE
| Q7 | C60N | 63 | 4P | Clim ENIEME 02 S_BATTERIE
| Q8 | C60N | 63 | 4P | Clim ENIEME 01 S_BATTERIE
| Q9 | C60N | 63 | 4P | UPS EMERSON 02 NXC
| Q10 | C60N | 16 | 2P | BALLISAGE
| Q11 | C60N | 16 | 2P | RESERVE
| Q12 | C60N | 16 | 2P | SPLITE SALLE SUPERVISION ++
| Q13 | C60N | 16 | 2P | POMPE GASOIL GE CUMMINS
| Q14 | C60N | 20 | 4P | POSTE GARDE
| Q15 | C60N | 63 | 4P | Clim ENIEME S_ENERGIE
| Q16 | C60N | 32 | 2P | CLIM STULZ MCV 01 salle Energie
| Q17 | C60N | 32 | 2P | CLIM STULZ MCV 01 salle Energie
| Q18 | C60N | 16 | 2P | CHARGE BATTERIE GE SDMO
| Q19 | C60N | 25 | 4P | SALLE SUPERVISION RDC
| Q20 | C120H | 100 | 4P | CLIM STULZ MCV 01 salle Energie
TGBT 02 MERLIN GERIN
Emplacement salle ENERGIE SWITCH
| Ref | Type disjoncteur | Calibre (A) | Nb de poles | Destination
| QL | INS 400 | 400 | 4P | disjoncteur Principale
| QP | C60H | 20 | 4P | Parafoudre 40kA
| QA | NS250N | 250 | 4P | Alimentation : Q01, 02,Q03,Q04, Q05, Q06, Q07
| QB | NS100N | 100 | 4P | Alimentation : Q08, 09,Q10,Q10,
| QC | NS100N | 63 | 4P | Alimentation : Q12, 13,Q14,Q15, Q16, Q17, Q18
| QD | NS100N | 63 | 4P | Alimentation : Q19, 20,Q21,Q22, Q23, Q24, Q25
| Q1 | C120N | 80 | 4P Differentiel | Clim Stulz 01
| Q2 | C120N | 80 | 4P Differentiel | Clim Stulz 02
| Q3 | C120N | 80 | 4P Differentiel | Clim Stulz 03
| Q4 | C120N | 80 | 4P Differentiel | Clim Stulz 04
| Q5 | C120N | 80 | 4P Differentiel | Clim Stulz 05
| Q6 | C120N | 80 | 4P Differentiel | Clim Stulz 06
| Q7 | C60N | 63 | 4P | Eclairage exterieur
| Q8 | C60N | 25 | 2P | clim ENIEM 01 24btu S_BATTERIE
| Q9 | C60N | 25 | 2P | PRISE
| Q10 | C60N | 25 | 2P | clim ENIEM 02 24btu S_BATTERIE
| Q11 | C60N | 25 | 2P | PRISE
| Q12 | C60N | 20 | 2P Differentiel | PRISE
| Q13 | C60N | 20 | 2P Differentiel | PRISE
| Q14 | C60N | 20 | 2P Differentiel | Moteur 01 Extracteur H2
| Q15 | C60N | 20 | 2P Differentiel | Moteur 01 Extracteur H2
| Q16 | C60N | 20 | 2P Differentiel | extracteur aire supervision
| Q17 | C60N | 20 | 2P Differentiel | PRISE RDC
| Q18 | C60N | 20 | 2P Differentiel | PRISE RDC
| Q19 | C60N | 16 | 2P Differentiel | ECLAIRAGE SWITCH 01
| Q20 | C60N | 16 | 2P Differentiel | ECLAIRAGE SWITCH 02
| Q21 | C60N | 16 | 2P Differentiel | ECLAIRAGE SWITCH 03
| Q22 | C60N | 16 | 2P Differentiel | ECLAIRAGE HALL RDC
| Q23 | C60N | 16 | 2P Differentiel | ECLAIRAGE SALLE BATTERIE
| Q24 | C60N | 16 | 2P Differentiel | RESERVE
| Q25 | C60N | 16 | 2P Differentiel | ECLAIRAGE SALLE ENERIE
TGBT 03 LEGRAND
Emplacement salle ENERGIE SWITCH
| Ref | Type disjoncteur | Calibre (A) | Nb de poles | Destination
| QG | DPX 630 | 630 | 4P | disjoncteur Principale
| Q1 | DPX 630 | 400 | 4P | UPS SOCOMEC
| Q2 | DPX 630 | 400 | 4P | BY PASS AC BOX LEGRAN
| Q3 | DPX 630 | 400 | 4P | RESERVE
| Q4 | DPX 630 | 400 | 4P | RESERVE
| Q5 | DPX 630 | 400 | 4P | RESERVE
| Q6 | DPX 630 | 400 | 4P | RESERVE
BY PASS AC BOX LEGRAND
Emplacement salle ENERGIE SWITCH
| Ref | Type disjoncteur | Calibre (A) | Nb de poles | Destination
Input
| Input D1 | DPX 250 | 250 | 4P | UPS SOCOMEC
| Input D2 | DPX 250 | 250 | 4P | TGBT D2
| Input D3 | DPX 250 | 250 | 4P | Reserve
Output
| Output D1 | DPX 160 | 160 | 4P | AC BOX 01 SOCOMEC
| Output D2 | DPX 160 | 160 | 4P | AC BOX 02 SOCOMEC
| Output D3 | DPX 160 | 160 | 4P | Reserve
| Output D4 | DPX 160 | 160 | 4P | Reserve
| Output D5 | DPX 160 | 160 | 4P | Reserve
| Output D6 | DPX 160 | 160 | 4P | Reserve
| Output D7 | DPX 160 | 160 | 4P | Reserve
| Output D8 | DPX 160 | 160 | 4P | Reserve

## Alarme
Tableaux des alarmes
Le coffret des alarmes est configuré comme suite
n° | Dénomination | Fils | n° | Dénomination | Fils
1 | Alarme feu | 1 | 17 | Vide | 33
|  | 2 |  |  | 34
2 | Dérangement central incendie | 3 | 18 | Vide | 35
|  | 4 |  |  | 36
3 | Vide | 5 | 19 | Vide | 37
|  | 6 |  |  | 38
4 | Vide | 7 | 20 | UPS SOCOMEC 1 urgente | 39
|  | 8 |  |  | 40
5 | Climatisation Salle énergie OFF | 9 | 21 | UPS SOCOMEC 1 non urgente | 41
|  | 10 |  |  | 42
6 | Clim STULZ_01 HS | 11 | 22 | UPS SOCOMEC 2 urgente | 43
|  | 12 |  |  | 44
7 | Température haut salle Energie | 13 | 23 | UPS SOCOMEC 2 non urgente | 45
|  | 14 |  |  | 46
8 | Température haut switch | 15 | 24 | Niveau Gasoil Bas | 47
|  | 16 |  |  | 48
9 | Température haut salle batterie | 17 | 25 | PS batterie bas | 49
|  | 18 |  |  | 50
10 | Démarrage Groupe électrogène | 19 | 26 | Redresseur HUAWEI AC OFF | 51
|  | 20 |  |  | 52
11 | Alarme Groupe électrogène | 21 | 27 | Clim STULZ_05 HS | 53
|  | 22 |  |  | 54
12 | Disjoncteur secteur | 23 | 28 | Clim STULZ_05 HS | 55
|  | 24 |  |  | 56
13 | Absence réseau | 25 | 29 | Clim STULZ_06 HS | 57
|  | 26 |  |  | 58
14 | Vide | 27 | 30 | UPS EMERSON 2 URGENT | 59
|  | 28 |  |  | 60
15 | Clim STULZ_02 HS | 29 | 31 | UPS EMERSON 2 NON URGENT | 61
|  | 30 |  |  | 62
16 | Clim STULZ_03 HS | 31 | 32 | Vide | 63
|  | 32 |  |  | 64

## RBS
Risk Breakdown Structure
RBS LEVEL 0 | RBS LEVEL 1 | RBS LEVEL 2 | RBS LEVEL 3 | Proposed response
ALL SORCES OF PROJECT RISK | 1. TECHNICAL RISK | POWER Supply
|  |  | No spare circuit breaker 1000 Amp. | Need replacement circuit breaker.
|  |  | Obsolete spare part of the Emerson UPS 60 Kva (year 2005). | We must accelerate dismantling process of the switch
|  |  | Powered off racks and legacy equipments occupied the space and consume energies and frigorifique energy, that present lot of burden on the existing HVAC modules | Reducing the facility footprint and wasted energy (all server of the gen 7 and all equipment older than 10 years should be removed)
civil work
2. MANAGEMENT RISK
3. COMMERCIAL RISK
4. EXTERNAL RISK

## système fire
RETOUR
Site | Date installation système Anti-incendie | Nbre de bouteilles | Nbre de bouteilles vides | dimensions des bouteilles | Type du système installé | Type d'electrovannes
MSC10 | 2023 | IG55 | 0 | 200 M3 | Context Plus | LPG 170 Bar

## Legacy Asset Inventory
RETOUR
Legacy Asset Inventory MSC10
Djezzy
2026-05-19
Contact |  | Location |  |  | Item Description
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10
Operational Owner | Engineering Owner | Switch | Location | REGION | NBR RACK | Rack Name | Vendor | Description | Install Date
|  | MSC10 | BLIDA | CENTER | 0 |  | HW